## GUIDE "COMMENT SUIVRE LA PERFORMANCE DES BATIMENTS ?"

## LA BOITE A OUTILS

## Outil n°6 :	Exemple de tableau de bord de suivi énergétique pour le gestionnaire

Les gestionnaires d’établissement ont besoin d’un outil de suivi adapté à leur besoin. Les fonctionnalités recherchées pour le suivi énergétique d’un bâtiment sont en effet de nature et de temporalité différente de celles recherchées par un exploitant. Cette fiche outil propose un tableau de bord adapté aux gestionnaires de bâtiment qu’il s’agisse d’un suivi de niveau 3 (GTC) ou de niveau 2 (suivi global). Il est bâti sur les principes suivants :

- Permettre une vision synthétique sur les consommations et leurs évolutions (constats)

- Permettre une vision synthétique sur la satisfaction de la demande d’ambiance thermique tout en pilotant la demande (programmation des températures de consigne)

- Séparer plus clairement ce qui relève de l’efficacité des systèmes placée sous la responsabilité de l’exploitant de ce qui relève de la gestion thermique de la demande qui est du ressort des usagers et des écocomportements. Cette séparation nécessite le recours à un comptage thermique.

- Partager avec l’exploitant une information synthétique sur les rendements énergétiques globaux des systèmes et leur évolution ainsi que sur les alertes relatives aux actions de maintenance.

Le schéma suivant présente les besoins de mesures et de calculs pour un suivi énergétique des installations CVC vu par un gestionnaire.

Consommations  (S/comptage énergie/eau - compteur horaires)

Fourniture de chaleur (comptage thermique)

Températures

Etats de fonctionnement  des équipements

Consommation par usage, zone  et type d’énergie

Efficacité énergétique par systeme

Indicateurs de la demande et de satisfaction de service

Indicateurs des conditions de fonctionnement

Rendements des systemes

Satisfaction des consignes

Alertes sur actions de maintenance

Consommation par usage zone et type d’énergie + coûts

Mesures

Agrégation, mise en indicateurs de suivi

Tableau de bord gestionnaire

Pilotage de la demande

### Document : CEREMA DTer Méditerranée

Le tableau suivant présente un cadre de rendu d’un suivi énergétique. Pour un suivi global la périodicité peut être mensuelle (si possible sur la base de semaines entières pour pouvoir effectuer des comparaisons).

du ___________ au ____________

mesurées (6)

Chauffage gaz

Chauffage électrique

ECS gaz

kWh

kWh

kWh

ECS électrique

kWh

Climatisation élect.

kWh

Auxiliaires génération

kWh

Ventilation zone 1

kWh

Auxiliaires distribution

kWh

Ventilation zone 2

kWh

Éclairage zone 1

kWh

Éclairage zone 2

kWh

Prises zone 1/ ….

kWh

….

kWh

Fourniture de chaleur (5)

Chauffage zone 1

Chauffage zone 2

ECS besoins

kWh

kWh

KWh ou m3

ECS fourniture thermique

kWh

Froid de climatisation

kWh

Température chauf zone 2

°c

Température chauf zone1

°c

Temp consigne ECS (1)

°c

Teneur en CO2 (1)

ppm

Demande de service (2)

Founiture exédentaire (4)

°c

°c

°c

ppm

°c

°c

°c

ppm

Fourniture moyenne (3)

°c

°c

°c

ppm

Founiture insuffisante (4)

Consommations attendues (8)

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

écart

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

Dont hors périodes programmées (7) (1)

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

Température eau froide

Efficacité systemes (9)

Rendement chauffage

Rendement ECS

Rendement froid

-

-

-

°c

Degré heure chauffage

°c

Conditions d’exploitation

°c.h

Alertes principales de la semaine (11) (1)

Générateurs :

Ventilation : … :

Consommations

Température extérieure (10) (a)

Semaine N°

- Données accessibles en continu pour un suivi par GTC ou obtenu par des mesures ou relevés ponctuels pour un suivi global

- La demande de service correspond aux consignes données aux systèmes : elle est déterminée pour la semaine considérée par la moyenne des consignes reportées en GTC  pendant les périodes occupation (Période d’occupation = plages horaires où la température de consigne est imposée). Cette donnée est à saisir pour un suivi global. Le suivi de la satisfaction du service d’éclairage est considéré comme acquis par un simple suivi des consommations.

- La fourniture de service correspond à la fourniture en température lors de fonctionnement du chauffage : elle est déterminée pour la semaine considérée par la moyenne des  températures intérieures reportées en GTC  pendant les périodes occupation et pendant les heures de fourniture thermique non nulle à la zone considérée. Cette donnée est à calculer à partir des revelés horaires des températures (sondes autonomes)

- La fourniture excédentaire ( ou insuffisante) d’ambiance thermique ou de fourniture d’ECS est calculé au niveau infra horaire et enregistré par heure. Pour un suivi global cette donnée est calculée à partir des enregistrements horaires des températures intérieurs.

- La fourniture de chaleur est obtenue par la pose de compteurs thermiques. Ces compteurs sont reliés à la GTC qui enregistre les cumuls horaires. Le suivi global s’effectue par un relevé hebdomadaires des compteurs.  Le suivi des fourniture de chaleur porte aussi sur la production solaire, la récupération thermique lorsque ces dispositifs  sont présents.

- La consommation par poste énergétique est obtenue par la pose de sous/compteurs. Ces compteurs sont reliés à la GTC qui enregistre les cumuls horaires ce qui permet un calcul tarifaire. Le suivi global s’effectue par un relevé hebdomadaires des compteurs.,

- Les consommations hors périodes d’occupation correspondent aux cumul horaire hors périodes d’occupation. Pour un suivi global, ces consommations sont identifies par des relevés ponctuels par exemple pendant les week-end

- Les consommations  attendues correspondent à des objectifs d’exploitation prenant en compte l’historique des consommations réelles dans des conditions similaires à celles la semaine observée. Les consommations de chauffage et de refroidissement peuvent être calculées à partir de la contrainte climatique (degré-heure sur la base d’une température de non chauffage de13° à 18°c selon les apports internes et solaires, le niveau d’isolation et la température de consigne) ou à partir de la fourniture thermique sur la base d’un objectif de rendement.

- L’efficacité des systèmes est un indicateur important pour la responsabilisation de l’exploitant. Elle est déterminée pour la semaine considérée par le rapport entre l’énergie thermique fournie et l’énergie consommée avec les auxiliaires de génération. Dans un suivi global cette donnée est obtenue facilement

- Pour des générateurs sensibles à la température extérieure comme des PAC sur air,  la moyenne de la température extérieure peut être calculée pour les heures de fonctionnement.

- Certaines informations événementielles issues d’une GTC peuvent être utiles à un gestionnaire pour le suivi des contrat d’exploitation et de maintenance :  encrassement filtres CTA, seuil de stockage. D’autres ne concernent que l’exploitant :  état M/A, régimes équipements, températures entrée/sortie générateurs, débits, pressions,