## Avertissements
FEUILLES DE CALCUL "EVAPEAU"
Les feuilles de calcul qui suivent permettent de simuler le fonctionnement en régime établi et de pré-dimensionner trois types de systèmes de rafraîchissement à évaporation d'eau . - évaporatifs directs (S.E.D.) - évaporatifs indirects (S.E.I.) - évaporatifs indirects améliorés (S.E.I.A.).
Les résultats des calculs ne sont valables que pour des températures de bulbe sec comprises entre 0 et 50°C et pour des altitudes comprises entre 0 et 500m. L'échauffement de l'air, lié au fonctionnement des ventilateurs, n'est pas pris en compte dans les calculs. L'effet de refroidissement de l'air, lié à une température d'eau inférieure à la température d'air, n'est pas non plus pris en compte. Les débits d'eau évaporée sont des valeurs théoriques qui ne tiennent pas compte des débits nécessaires pour éviter la concentration en sels minéraux.
Les valeurs suivantes (supposées constantes) ont été utilisées pour faire les calculs : - Capacité thermique massique de l'air Cma = 1,006 kJ/kg.K - Capacité thermique massique de la vapeur d'eau Cmve = 1,830 kJ/kg.K - Chaleur latente de vaporisation de l'eau Leau = 2 501 kJ/kg - Rapport entre masse molaire de la vapeur d'eau et masse molaire de l'air d = 0,622 - Constante de l'air supposé gaz parfait Ra = 287,05 J/kg.K - Constante de la vapeur d'eau supposée gaz parfait Rve = 461,24 J/kg.K
Symboles utilisés | Signification | Unité S.I. | Unité utilisée
Cm | Capacité thermique massique | [J/kg] | [kJ/kg]
Cs | Consommation spécifique |  | [W/(m3/h)]
h | Rendement
h | Hauteur | [m] | [m]
H | Enthalpie | [J/kg] | [kJ/kg]
HR | Humidité relative |  | [%]
P | Puissance | [W] | [kW]
Pa | Puissance absorbée | [W] | [kW]
Pan | Puissance affectée à l'air neuf | [W] | [kW]
Pn | Puissance nette | [W] | [kW]
Ps | Puissance surfacique | [W/m²] | [W/m²]
PT | Puissance totale | [W] | [kW]
pvs | Pression de vapeur saturante | [Pa] | [Pa]
qm | Débit masse | [kg/s] | [kg/s]
qeau | Débit masse d'eau | [kg/s] | [kg/h]
qv | Débit volume | [m3/s] | [m3/h]
qvan | Débit volume d'air neuf | [m3/s] | [m3/h]
R | Rapport entre débits
r | Masse volumique | [kg/m3] | [kg/m3]
S | Surface | [m²] | [m²]
T | Température de bulbe sec | [°C] | [°C]
Tbh | Température de bulbe humide | [°C] | [°C]
Tr | Température de rosée | [°C] | [°C]
t | Taux de renouvellement d'air ou de ventilation |  | [h-1]
V | Volume | [m3] | [m3]
x | Humidité spécifique (ou absolue ou teneur en eau) | [kg/kg] | [g/kg]
xs | Humidité spécifique à saturation | [kg/kg] | [g/kg]
Z | Altitude | [m] | [m]
Symboles utilisés | Appareil représenté
Registre de dosage sur l'air
Filtre à air
Caisson de ventilation
Humidificateur adiabatique (à évaporation d'eau)
Echangeur de chaleur air/air
Echangeur/humidificateur
Auteur des feuilles de calcul
François VALLET
ENERVAL
33 rue Edouard Herriot
13090 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 20 61 46
Mél. : francois.vallet@laposte.net

## Fonctionnement SED
Rafraîchissement adiabatique par évaporation d'eau Fonctionnement des Systèmes Evaporatifs Directs (S.E.D.)
1. | Caractéristiques du rafraîchisseur | Formule | Symbole et unité | Valeurs
| Débit volume d'air en entrée du système de rafraîchissement |  | qv [m3/h] | 1000 | Variables d'entrée
| Rendement de l'humidificateur | h = (T1-T2)/(T1-Tbh) | h | 0.95
2. | Conditions de fonctionnement
| Altitude du site |  | Z [m] | 0 | Variables d'entrée
| Température de bulbe sec en entrée |  | T1 [°C] | 32
| Humidité relative en entrée |  | HR1 [%] | 49
| Pression atmosphérique |  | [Pa] | 101325.2587
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs [Pa] | 4802.561
| Humidité absolue à saturation |  | xs1 [kg/kg] | 0.030948
3. | Caractéristiques de l'air en entrée (point 1)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs1 [Pa] | 2353.2549
| Humidité absolue |  | x1 [kg/kg] | 0.014789
| Température de bulbe humide |  | Tbh [°C] | 23.5101
| Enthalpie spécifique |  | H1 [kJ/kg] | 70.046
| Masse volumique de l'air |  | r [kg/m3] | 1.1305
| Débit masse d'air traité | qm = qv.r/3 600 | qm [kg/s] | 0.31404
3. | Caractéristiques de l'air en sortie (point 2)
| Température de bulbe sec | T2 = T1-h(T1-Tbh) | T2 [°C] | 23.9346 | Résultats
| Enthalpie spécifique |  | H2 [kJ/kg] | 70.046
| Humidité absolue |  | x2 [kg/kg] | 0.018063
| Humidité relative |  | HR2 [%] | 95.3096
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs' [Pa] | 2996.0934
| Humidité absolue à saturation |  | xs' [kg/kg] | 0.018952
4. | Potentiel de rafraîchissement et consommation d'eau
| Débit d'eau évaporée | qeau = qm.(x2 - x1).3600 | qeau [kg/h] | 3.7015 | Résultats
| Potentiel de rafraîchissement sensible | P = qm.Cm.(T1-T2) | P [kW] | 2.548
| Capacité thermique massique de l'air |  | Cm [kJ/kg] | 1.006

## Prédimensionnement SED
Rafraîchissement adiabatique par évaporation d'eau Pré-dimensionnement des Systèmes Evaporatifs Directs (S.E.D.)
1. | Caractéristiques du local à rafraîchir | Formule | Symbole et unité | Valeurs
| Surface au sol |  | S [m²] | 421 | Variables d'entrée
| Hauteur moyenne sous plafond |  | h [m] | 2.9
| Taux de renouvellement d'air hygiénique |  | [h-1] | 0.5
| Température intérieure souhaitée |  | T3 [°C] | 27
| Charge surfacique sensible à évacuer (hors renouvellement d'air) |  | Ps [W/m²] | 15
| Volume |  | V [m3] | 1220.9
| Débit volume d'air neuf hygiénique |  | qvan [m3/h] | 610.45
2. | Caractéristiques du rafraîchisseur
| Rendement | h = (T1-T2)/(T1-Tbh) | h | 0.8 | Variables d'entrée
| Consommation électrique du ventilateur et de la pompe |  | Cs [W/(m3/h)] | 0.2
3. | Conditions de fonctionnement
| Altitude du site |  | Z [m] | 0 | Variables d'entrée
| Température de bulbe sec en entrée |  | T1 [°C] | 34
| Humidité relative en entrée |  | HR1 [%] | 30.5
| Pression atmosphérique |  | [Pa] | 101325.2587
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs [Pa] | 5375.6041
| Humidité absolue à saturation |  | xs1 [kg/kg] | 0.034848
4. | Caractéristiques de l'air en entrée (point 1)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs1 [Pa] | 1639.5592
| Humidité absolue |  | x1 [kg/kg] | 0.01023
| Température de bulbe humide |  | Tbh [°C] | 20.9705
| Enthalpie spécifique |  | H1 [kJ/kg] | 60.4263
| Masse volumique de l'air |  | r (kg/m3] | 1.1313
5. | Caractéristiques de l'air en sortie (point 2)
| Température de bulbe sec | T2 = T1-h(T1-Tbh) | T2 [°C] | 23.5764 | Résultats
| Enthalpie spécifique |  | H2 [kJ/kg] | 60.4263
| Humidité absolue |  | x2 [kg/kg] | 0.014429
| Humidité relative |  | HR2 [%] | 77.8457
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs' [Pa] | 2932.0006
| Humidité absolue à saturation |  | xs' [kg/kg] | 0.018535
6. | Pré-dimensionnement du système
| Apports sensibles (internes et externes) à évacuer | P = Ps.S | P [kW] | 6.315 | Résultats
| Apports sensibles par l'air neuf hygiénique | Pan = qvan.r.Cm.(T1-T3)/3600 | Pan [kW] | 1.3509
| Débit volume d'air nécessaire | qv=3600.P/(r.Cm.(T3-T2) | qv [m3/h] | 5834.8774
| Taux de renouvellement d'air nécessaire | t=qv/V | [h-1] | 4.7792
| Débit masse d'air traité | qm = qv.r/3 600 | qm [kg/s] | 1.8336
| Débit masse d'eau évaporée | qeau = qm.(x2 - x1).3600 | qeau [kg/h] | 27.7126
| Puissance absorbée par le ventilateur et la pompe | Pa=Cs.qv/1000 | Pa [kW] | 1.167
| Coefficient de performance | COP=(P+Pan)/Pa |  | 6.569
| Humidité relative de l'air intérieur |  | HR3 [%] | 63.0326
7. | Vérifications
| Apports sensibles par l'air ventilé | Pav = qm.Cm.(T1-T3) | Pan [kW] | 12.9119
| Potentiel total de rafraîchissement sensible | PT = qm.Cm.(T1-T2) | PT [kW] | 19.2269
| Potentiel net de rafraîchissement sensible | Pn = PT - Pav = qm.Cm.(T3-T2) | Pn [kW] | 6.315
| Température de bulbe sec de l'air intérieur | T3 =T2+ Pn/qm.Cm | T3 [°C] | 27
| Enthalpie spécifique de l'air intérieur |  | H3 [kJ/kg] | 63.9608
| Humidité absolue de l'air intérieur |  | x3 [kg/kg] | 0.014429
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs3 [Pa] | 3596.5848
| Humidité absolue à saturation |  | xs3 [kg/kg] | 0.022891
| Capacité thermique massique de l'air |  | Cm [kJ/kg] | 1.006

## Fonctionnement SEI
Rafraîchissement adiabatique par évaporation d'eau Fonctionnement des Systèmes Evaporatifs Indirects (S.E.I.)
1. | Caractéristiques du rafraîchisseur | Formule | Symbole et unité | Valeurs
| Débit volume d'air en entrée du système de rafraîchissement |  | qv [m3/h] | 1000 | Variables d'entrée
| Rendement de l'humidificateur | hh = (T3-T4)/(T3-Tbh) | h | 0.94548
| Rendement de l'échangeur | hech = (T1-T2)/(T1-T4) | h | 0.8
2. | Conditions de fonctionnement
| Altitude du site |  | Z [m] | 0 | Variables d'entrée
| Température de bulbe sec du local |  | T3 [°C] | 27
| Humidité relative du local |  | HR3 [%] | 65
| Température de bulbe sec de l'air neuf |  | T1 [°C] | 32
| Humidité relative de l'air neuf |  | HR1 [%] | 45
| Pression atmosphérique |  | [Pa] | 101325.2587
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air neuf |  | pvs1 [Pa] | 4802.561
| Humidité absolue à saturation pour l'air neuf |  | xs1 [kg/kg] | 0.030948
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air du local |  | pvs3 [Pa] | 3596.5848
| Humidité absolue à saturation pour l'air du local |  | xs3 [kg/kg] | 0.022891
3. | Caractéristiques de l'air en entrée (point 1)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs1 [Pa] | 2161.1525
| Humidité absolue |  | x1 [kg/kg] | 0.013556
| Température de bulbe humide |  | Tbh1 [°C] | 22.7023
| Enthalpie spécifique |  | H1 [kJ/kg] | 66.8886
| Masse volumique de l'air |  | r1 [kg/m3] | 1.1327
| Débit masse d'air traité | qm = qv.r/3 600 | qm [kg/s] | 0.31465
4. | Caractéristiques de l'air extrait (point 3)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs3 [Pa] | 2337.7801
| Humidité absolue |  | x3 [kg/kg] | 0.01469
| Température de bulbe humide |  | Tbh3 [°C] | 22.0485
| Enthalpie spécifique |  | H3 [kJ/kg] | 64.6268
| Masse volumique de l'air |  | r3 (kg/m3] | 1.1495
| Débit masse d'air traité | qm = qv.r/3 600 | qm [kg/s] | 0.31465
5. | Caractéristiques de l'air en sortie d'humidificateur (point 4)
| Température de bulbe sec | T4 = T3-h(T3-Tbh) | T4 [°C] | 22.3184
| Enthalpie spécifique |  | H4 [kJ/kg] | 64.6268 | identique à H3
| Humidité absolue |  | x4 [kg/kg] | 0.016592
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 96.8378
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs4 [Pa] | 2716.3281
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.017134
6. | Caractéristiques de l'air en sortie du rafraîchisseur (point 2)
| Température de bulbe sec | T2 = T1-hech(T1-T4) | T2 [°C] | 24.2547
| Enthalpie spécifique |  | H2 [kJ/kg] | 58.9047
| Humidité absolue |  | x2 [kg/kg] | 0.013556 | Egale à x1
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 70.1181
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs4 [Pa] | 3054.3983
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.019333
7. | Caractéristiques de l'air en sortie du rafraîchisseur (point 5)
| Température de bulbe sec | T5 = T4+T1-T2 | T5 [°C] | 30.0637
| Enthalpie spécifique |  | H5 [kJ/kg] | 72.6537
| Humidité absolue |  | x5 [kg/kg] | 0.016592 | Egale à x4
| Humidité relative |  | HR5 [%] | 60.2019
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs5 [Pa] | 4299.2143
| Humidité absolue à saturation |  | xs5 [kg/kg] | 0.027561
9. | Potentiel de rafraîchissement et consommation d'eau
| Débit masse d'eau évaporée | qeau = qm.(x4 - x3).3600 | qeau [kg/h] | 2.1549 | Résultats
| Potentiel de rafraîchissement sensible | P = qm.Cm.(T1-T2) | P [kW] | 2.4516
| Capacité thermique massique de l'air |  | Cm [kJ/kg] | 1.006

## Prédimensionnement SEI
Rafraîchissement adiabatique par évaporation d'eau Prédimensionnement des Systèmes Evaporatifs Indirects (S.E.I.)
1. | Caractéristiques du local à rafraîchir | Formule | Symbole et unité | Valeurs
| Surface au sol |  | S [m²] | 421 | Variables d'entrée
| Hauteur moyenne sous plafond |  | h [m] | 2.9
| Taux de renouvellement d'air hygiénique |  | [h-1] | 0.5
| Température de bulbe sec souhaitée |  | T3 [°C] | 27
| Humidité relative souhaitée |  | HR3 [%] | 45
| Charge surfacique sensible à évacuer (hors renouvellement d'air) |  | Ps [W/m²] | 15
| Volume |  | V [m3] | 1220.9
| Débit volume d'air neuf hygiénique |  | qvan [m3/h] | 610.45
2. | Caractéristiques du rafraîchisseur
| Rendement de l'humidificateur | hh = (T3-T4)/(T3-Tbh) | hh | 0.94548 | Variables d'entrée
| Rendement de l'échangeur | hech = (T1-T2)/(T1-T4) | hech | 0.8
| Consommation électrique du ventilateur et de la pompe |  | Cs [W/(m3/h)] | 0.4
3. | Conditions de fonctionnement
| Altitude du site |  | Z [m] | 0 | Variables d'entrée
| Température de bulbe sec de l'air neuf |  | T1 [°C] | 34
| Humidité relative de l'air neuf |  | HR1 [%] | 30.5
| Pression atmosphérique |  | [Pa] | 101325.2587
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air neuf |  | pvs1 [Pa] | 5375.6041
| Humidité absolue à saturation pour l'air neuf |  | xs1 [kg/kg] | 0.034848
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air du local |  | pvs3 [Pa] | 3596.5848
| Humidité absolue à saturation pour l'air du local |  | xs3 [kg/kg] | 0.022891
4. | Caractéristiques de l'air en entrée (point 1)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs1 [Pa] | 1639.5592
| Humidité absolue |  | x1 [kg/kg] | 0.01023
| Température de bulbe humide |  | Tbh1 [°C] | 20.9705
| Enthalpie spécifique |  | H1 [kJ/kg] | 60.4263
| Masse volumique de l'air |  | r1 (kg/m3] | 1.1313
5. | Caractéristiques de l'air extrait (point 3)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs3 [Pa] | 1618.4631
| Humidité absolue |  | x3 [kg/kg] | 0.010096
| Température de bulbe humide |  | Tbh3 [°C] | 18.6818
| Enthalpie spécifique |  | H3 [kJ/kg] | 52.9121
| Masse volumique de l'air |  | r3 (kg/m3] | 1.1579
6. | Caractéristiques de l'air en sortie d'humidificateur (point 4)
| Température de bulbe sec | T4 = T3-hh(T3-Tbh) | T4 [°C] | 19.1353
| Enthalpie spécifique |  | H4 [kJ/kg] | 52.9121 | Identique à H3
| Humidité absolue |  | x4 [kg/kg] | 0.013274
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 94.767
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs4 [Pa] | 2231.4474
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.014007
7. | Caractéristiques de l'air en sortie du rafraîchisseur (point 2)
| Température de bulbe sec | T2 = T1-hech(T1-T4) | T2 [°C] | 22.1082
| Enthalpie spécifique |  | H2 [kJ/kg] | 48.2405
| Humidité absolue |  | x2 [kg/kg] | 0.01023 | Egale à x1
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 60.5002
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs4 [Pa] | 2681.6767
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.016909
8. | Caractéristiques de l'air en sortie du rafraîchisseur (point 5)
| Température de bulbe sec | T5 = T4+T1-T2 | T5 [°C] | 31.0271
| Enthalpie spécifique |  | H5 [kJ/kg] | 65.1641
| Humidité absolue |  | x5 [kg/kg] | 0.013274 | Egale à x4
| Humidité relative |  | HR5 [%] | 45.4562
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs5 [Pa] | 4543.5741
| Humidité absolue à saturation |  | xs5 [kg/kg] | 0.029201
9. | Pré-dimensionnement du système
| Apports sensibles (internes et externes) à évacuer | P = Ps.S | P [kW] | 6.315 | Résultats
| Apports sensibles par l'air neuf hygiénique | Pan = qvan.r.Cm.(T1-T3)/3600 | Pan [kW] | 1.3509
| Débit volume d'air nécessaire | qv=3600.P/(r.Cm.(T3-T2) | qv [m3/h] | 4083.6197
| Taux de renouvellement d'air nécessaire | t=qv/V | [h-1] | 3.3448
| Débit masse d'air traité | qm = qv.r/3 600 | qm [kg/s] | 1.2832
| Débit masse d'eau évaporée | qeau = qm.(x4 - x3).3600 | qeau [kg/h] | 14.6772
| Puissance absorbée par le ventilateur et la pompe | Pa=Cs.qv/1000 | Pa [kW] | 1.6334
| Coefficient de performance | COP=(P+Pan)/Pa |  | 4.6931
10. | Vérifications
| Apports sensibles par l'air ventilé | Pav = qm.Cm.(T1-T3) | Pan [kW] | 9.0366
| Potentiel total de rafraîchissement sensible | PT = qm.Cm.(T1-T2) | PT [kW] | 15.3516
| Potentiel net de rafraîchissement sensible | Pn = PT - Pav = qm.Cm.(T3-T2) | Pn [kW] | 6.315
| Capacité thermique massique de l'air |  | Cm [kJ/kg] | 1.006

## Fonctionnement SEIA
Rafraîchissement adiabatique par évaporation d'eau Fonctionnement des Systèmes Evaporatifs Indirects Améliorés (S.E.I.A.)
1. | Caractéristiques du rafraîchisseur | Formule | Symbole et unité | Valeurs
| Débit volume d'air en entrée du système de rafraîchissement |  | qv [m3/h] | 4500 | Variables d'entrée
| Rapport débit entrant/débit soufflé dans le local |  | R | 1.5
| Rendement de l'échangeur/humidificateur | h = (Tbh4-Tr1)/(T1-Tr1) | h | 0.75
2. | Conditions de fonctionnement
| Altitude du site |  | Z [m] | 0 | Variables d'entrée
| Température de bulbe sec du local |  | T3 [°C] | 27
| Humidité relative du local |  | HR3 [%] | 55
| Température de bulbe sec de l'air neuf |  | T1 [°C] | 35
| Humidité relative de l'air neuf |  | HR1 [%] | 17
| Pression atmosphérique |  | [Pa] | 101325.2587
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air neuf |  | pvs1 [Pa] | 5683.795
| Humidité absolue à saturation pour l'air neuf |  | xs1 [kg/kg] | 0.036964
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air du local |  | pvs3 [Pa] | 3596.5848
| Humidité absolue à saturation pour l'air du local |  | xs3 [kg/kg] | 0.022891
3. | Caractéristiques de l'air en entrée (point 1)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs1 [Pa] | 966.2452
| Humidité absolue |  | x1 [kg/kg] | 0.0059885
| Température de bulbe humide |  | Tbh1 [°C] | 18.0353
| Température de rosée |  | Tr1 [°C] | 6.4045
| Enthalpie spécifique |  | H1 [kJ/kg] | 50.5709
| Enthalpie spécifique au point de rosée |  | H1' [kJ/kg] | 21.4905
| Masse volumique de l'air |  | r1 [kg/m3] | 1.1352
| Débit masse d'air traité | qm = qv.r/3 600 | qm [kg/s] | 1.419
4. | Caractéristiques de l'air extrait (point 3)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs3 [Pa] | 1978.1216
| Humidité absolue |  | x3 [kg/kg] | 0.012385
| Température de bulbe humide |  | Tbh3 [°C] | 20.4204
| Enthalpie spécifique |  | H3 [kJ/kg] | 58.7482
| Masse volumique de l'air |  | r3 (kg/m3] | 1.1537
| Débit masse d'air soufflé/évacué du local | qm = qv.r/R.3 600 | qm [kg/s] | 0.94601
5. | Caractéristiques de l'air en sortie d'échangeur/humidificateur (point 4)
| Température de bulbe humide | Tbh4 = Tr1+h.(T1-Tr1) | Tbh4 [°C] | 27.8511
| Température de bulbe sec | T4 = Tbh4 | T4 [°C] | 27.8511
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs4 [Pa] | 3780.9215
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 100
| Humidité absolue |  | x4 [kg/kg] | 0.024109
| Enthalpie spécifique |  | H4 [kJ/kg] | 89.5446
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.024109
6. | Caractéristiques de l'air soufflé dans le local (point 2)
| Enthalpie spécifique | H2=MAX (H1';R.H1-(R-1).H4) | H2 [kJ/kg] | 31.0841
| Humidité absolue |  | x2 [kg/kg] | 0.0059885 | Egale à x1
| Température de bulbe sec |  | T2 [°C] | 15.8381
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 52.9072
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs4 [Pa] | 1810.9307
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.011319
9. | Potentiel de rafraîchissement et consommation d'eau
| Débit masse d'eau évaporée | qeau = qm.((R-1)/R).(x4 - x2).3600 | qeau [kg/h] | 30.8565 | Résultats
| Potentiel de rafraîchissement sensible | P = qm.Cm.(T1-T2)/R | P [kW] | 18.2361
| Capacité thermique massique de l'air |  | Cm [kJ/kg] | 1.006

## Prédimensionnement SEIA
Rafraîchissement adiabatique par évaporation d'eau Prédimensionnement des Systèmes Evaporatifs Indirects Améliorés (S.E.I.A.)
1. | Caractéristiques du local à rafraîchir | Formule | Symbole et unité | Valeurs
| Surface au sol |  | S [m²] | 421 | Variables d'entrée
| Hauteur moyenne sous plafond |  | h [m] | 2.9
| Taux de renouvellement d'air hygiénique |  | [h-1] | 0.5
| Température de bulbe sec souhaitée |  | T3 [°C] | 27
| Humidité relative souhaitée |  | HR3 [%] | 45
| Charge surfacique sensible à évacuer (hors renouvellement d'air) |  | Ps [W/m²] | 15
| Volume |  | V [m3] | 1220.9
| Débit volume d'air neuf hygiénique |  | qvan [m3/h] | 610.45
2. | Caractéristiques du rafraîchisseur
| Rapport débit entrant/débit soufflé dans le local |  | R | 1.5 | Variables d'entrée
| Rendement de l'échangeur/humidificateur | h = (Tbh4-Tr1)/(T1-Tr1) | h | 0.72
| Consommation électrique du ventilateur et de la pompe |  | Cs [W/(m3/h)] | 0.4
3 | Conditions de fonctionnement
| Altitude du site |  | Z [m] | 0 | Variables d'entrée
| Température de bulbe sec de l'air neuf |  | T1 [°C] | 34
| Humidité relative de l'air neuf |  | HR1 [%] | 30.5
| Pression atmosphérique |  | [Pa] | 101325.2587
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air neuf |  | pvs1 [Pa] | 5375.6041
| Humidité absolue à saturation pour l'air neuf |  | xs1 [kg/kg] | 0.034848
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation pour l'air du local |  | pvs3 [Pa] | 3596.5848
| Humidité absolue à saturation pour l'air du local |  | xs3 [kg/kg] | 0.022891
4. | Caractéristiques de l'air en entrée (point 1)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs1 [Pa] | 1639.5592
| Humidité absolue |  | x1 [kg/kg] | 0.01023
| Température de bulbe humide |  | Tbh1 [°C] | 20.9705
| Température de rosée |  | Tr1 [°C] | 14.2976
| Enthalpie spécifique |  | H1 [kJ/kg] | 60.4263
| Enthalpie spécifique au point de rosée |  | H1' [kJ/kg] | 40.2368
| Masse volumique de l'air |  | r1 (kg/m3] | 1.1313
4. | Caractéristiques de l'air extrait (point 3)
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs3 [Pa] | 1618.4631
| Humidité absolue |  | x3 [kg/kg] | 0.010096
| Température de bulbe humide |  | Tbh3 [°C] | 18.6818
| Enthalpie spécifique |  | H3 [kJ/kg] | 52.9121
| Masse volumique de l'air |  | r3 (kg/m3] | 1.1579
5. | Caractéristiques de l'air en sortie d'échangeur/humidificateur (point 4)
| Température de bulbe humide | Tbh4 = Tr1+h.(T1-Tr1) | Tbh4 [°C] | 28.4833
| Température de bulbe sec | T4 = Tbh4 | T4 [°C] | 28.4833
| Pression partielle de vapeur d'eau |  | pvs4 [Pa] | 3923.1265
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 100
| Humidité absolue |  | x4 [kg/kg] | 0.025053
| Enthalpie spécifique |  | H4 [kJ/kg] | 92.6168
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.025053
6. | Caractéristiques de l'air soufflé dans le local (point 2)
| Enthalpie spécifique | H2=MAX (H1';R.H1-(R-1).H4) | H2 [kJ/kg] | 44.331
| Humidité absolue |  | x2 [kg/kg] | 0.01023 | Egale à x1
| Température de bulbe sec |  | T2 [°C] | 18.293
| Humidité relative |  | HR4 [%] | 77.0909
| Pression partielle de vapeur d'eau à saturation |  | pvs4 [Pa] | 2116.6095
| Humidité absolue à saturation |  | xs4 [kg/kg] | 0.01327
9. | Pré-dimensionnement du système
| Apports sensibles (internes et externes) à évacuer | P = Ps.S | P [kW] | 6.315 | Résultats
| Apports sensibles par l'air neuf hygiénique | Pan = qvan.r.Cm.(T1-T3)/3600 | Pan [kW] | 1.3509
| Débit volume total d'air soufflé dans le système | qv=R*3600.P/(r.Cm.(T3-T2) | qv [m3/h] | 3441.4116
| Taux de renouvellement d'air nécessaire | t=qv/R.V | [h-1] | 1.8792
| Débit masse total d'air soufflé dans le système | qmt = qv.r/3 600 | qmt [kg/s] | 1.0814
| Débit masse d'air soufflé dans le local | qml = qv.r/R.3 600 | qml [kg/s] | 0.72095
| Débit masse d'air humidifié et rejeté à l'extérieur | qmh =((R-1).qv.r)/(3 600.R) | qmh [kg/s] | 0.36048
| Débit masse d'eau évaporée | qeau = qmh.(x4 - x2).3600 | qeau [kg/h] | 19.2354
| Puissance absorbée par le ventilateur et la pompe | Pa=Cs.qv/1000 | Pa [kW] | 1.3766
| Coefficient de performance | COP=(P+Pan)/Pa |  | 5.5688
10. | Vérifications
| Apports sensibles par l'air soufflé dans le local | Pav = qml.Cm.(T1-T3) | Pan [kW] | 5.077
| Potentiel total de rafraîchissement sensible | PT = qml.Cm.(T1-T2) | PT [kW] | 11.392
| Potentiel net de rafraîchissement sensible | Pn = PT - Pav = qml.Cm.(T3-T2) | Pn [kW] | 6.315
| Capacité thermique massique de l'air |  | Cm [kJ/kg] | 1.006